OPIS TECHNICZNY

- 1.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są fundamenty urządzeń   w stacji dozowania zewnętrznego żródła węgla  dla Oczyszczalni Ścieków  w  Grodzisku Mazowieckim .

2.    Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt wykonawczy  w branży konstrukcyjnej  : dwu tac żelbetowych  pod zbiornik V=30 m3, tacy żelbetowej pod zbiorniki technologiczne i fundamentu  pod szafy elektryczne  .

3.   Podstawa opracowania

-  projekt technologiczny

-  projekty branżowe

4.   Warunki  gruntowo-wodne

Według opini geotechnicznej   w  podłożu , w  strefie  posadowienia  fundamentów  pod warstwą nasypu niekontrolowanego o miąższości do 0.6 m ,występują  piaski  drobne z domieszką żwirów w stanie średniozagęszczonym .Poziom  wody  gruntowej  pomierzono około  1,4 do 1,6 m poniżej poziomu terenu .

5.  Opis  konstrukcji

Projektowane fundamenty urządzeń stacji dozowania składają się z tacy żelbetowej pod zbiornik V=30 m3, tacy żelbetowej pod zbiorniki technologiczne i fundamentu  pod szafy elektryczne  .

Taca żelbetowa dla zbiornika V= 30 m3  i  szaf z pompami  . Fundament  jest monolityczną  płytą żelbetową o wymiarach w planie 6.0 m x 12.7 m. Grubość płyty 0, 50 m. Płyta podzielona została ( bez dylatacji ) na dwa obszary o wymiarach  6.0 m x 3.70 m  i 6.0m x 9.0 m. Obszar posadowienia zbiornka  został wygrodzony cokołem  o wysokości 0.30 m . Grubość ścianki cokołu - 0.15 m. W obszarze tym zaprojektowano dwie podpory żelbetowe o rozmiarach  w planie  0.5 m x 2.50 m  i wysokości 0.50 m każda . Służą one dla posadowienia  zbiornika o pojemności 30 m3 . W części tej usytuowano także studzienkę kanalizacyjną . Spadki  do studzienki wykonano w nadbetonie . Zbrojenie  fundamentu -  powierzchniowe  siatką z prętów Ø 16 AIII co 20 cm .

Projektowany poziom posadowienia tacy , dla górnej powierzchni fundamentu wynosi

+ 99.0 m  a  poziom spodu 98.50 m . Spód warstwy betonu podkładowego + 98.40 m . Poziom terenu w miejscu projektowanej lokalizacji tacy  wynosi około + 98.4 m . Po usunięciu warstwy nasypu niekontrolowanego o grubości około 0.60 m otrzymamy wierzch warstwy nośnej  w poziomie + 97.8 m . Należy więc w miejsce usunietej warstwy nienośnej wykonać podbudowę w postacji nasypu budowlanego z piasku lub z piasku ze żwirem , zagęszczonego warstwami do IS  0.97 . Nasyp powinien zostać odebrany przez uprawnionego geotechnika .

Taca żelbetowa dla posadowienia pozostałych zbiorników technologicznych .Fundament został zaprojektowany jako monolityczna płyta żelbetowa o wymiarach 2.0 m x 9.0 m .

Grubość płyty 0.50 m . Na tacy przewidziano trzy podpory żelbetowe dla posadowienia zbiorników technologicznych .Wymiary dwu podpór 2.50 m x 1.20 m , wysokości 0.45 m

i  0.25 m ponad górny poziom tacy . Trzecia podpora o wymiarach 1.25 m x 1.20 m i wysokości  0.05 m .Wokół tacy zaprojektowano cokół o wymiarach  0.30 m x 0.15 m .

W fundamencie  usytuowano studzienkę kanalizacyjną . Projektowany poziom posadowienia tacy , + 99.0 górna powierzchnia fundamentu , poziom spodu 98.50 m . Zbrojenie powierzchniowe fundamentu - siatką z prętów Ø 16 AIII co 20 cm .Podbudowa ziemna fundamentu  jak dla  tacy zbiornika V = 30 m3 .

Fundament  pod szafy elektryczne zaprojektowano jako żelbetowy , monolityczny o wymiarach w planie  1.50 x 1.0 m .Wysokośc fundamentu 1.0 m . W fundamencie zabetonowano 4 rury osłonowe dla przewodów zasilających i sterujących  szafy.

Zbrojenie fundamentu  - powierzchniowe siatką z prętów Ø 12 AIII co 20 cm .

Wszystkie  fundamenty posadowione na warstwie betonu podkładowego o grubości 10 cm.

6. Materiały

Beton konstrukcyjny  B30

Beton podkładowy     B10

Stal  zbrojeniowa  klasy  A-III

7.Uwagi końcowe

Roboty  budowlane powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zasadami sztuki  budowlanej  , wymogami  BHP  i  obowiązującymi  przepisami , pod  kierunkiem  osoby  uprawnionej .